МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра БЖД

отчет

по лабораторной работе № 2

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

Тема: «Исследование условий электробезопасности в трехфазных сетях с заземлённой нейтралью»

Студенты гр. 8105							Стародубцев А.А.

Антонов П.В.

Замятин М.А.

Преподаватель								Овдиенко Е.Н.

Санкт-Петербург

2021

Протокол наблюдений:

Цель работы:

- Провести исследование режимов однофазного прикосновения человека

- Изучить принцип действия зануления

- Ознакомится с опасностями непрямого прикосновения при использовании защитного заземления и зануления

Общие сведения

Фазное напряжение - возникает при подключении к нулевой жиле и одной из трех фаз цепи;

Линейное напряжение - образуется при подключении к любым двум фазам.

Токоведущая часть - проводник или электропроводящая часть, находящиеся под напряжением в процессе нормальной работы, включая нулевой рабочий проводник.

Проводящая часть - часть оборудования, доступная прикосновению, обычно не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции

Прямое прикосновение - электрический контакт людей или животных с токоведущими частями.
Косвенное прикосновение - электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции.

Зануление - намеренное электрическое соединение металлических нетоковедущих частей с многократно заземленным нулевым проводом питающей сети.

Защитное заземление - намеренное соединение с землей металлических нетоковедущих частей, могущих оказаться под напряжением.

Трёхфазная система электроснабжения - частный случай многофазных систем электрических цепей переменного тока, в которых действуют созданные общим источником синусоидальные ЭДС одинаковой частоты, сдвинутые друг относительно друга во времени на определённый фазовый угол. В трёхфазной системе этот угол равен 2π/3 (120°).

Эффективно заземлённая нейтраль - нейтраль трёхфазной электрической сети выше 1000В (1 кВ и выше), коэффициент замыкания на землю в которой не более Кзам = 1,4.

Коэффициент замыкания на землю в трехфазной электрической сети - это отношение разности потенциалов между неповреждённой фазой и землёй в точке замыкания на землю другой или двух других фаз к разности потенциалов между фазой и землёй в этой точке до замыкания.

Схема установки.

Рисунок 1. Схема установки.

Обработка результатов:

Анализ условий опасности прямого прикосновения в системе TN

1) Прямое прикосновение человека к фазе А.

Значение фаз: UA01=23 В; UB01=27 В; UC01=26 В; Uкз,Uh=25 В.

Рис. 2 Схема прямого прикосновения человека к фазе A

В работе примем значение фазного напряжения равным220В.

Uф=220В,  Uh=UфR'hR'h+R0, где Rh'=RhRaRh+Ra

Ra= 5 кОм:Rh'=103*5*1036*103=833 [Ом],Uh=220833833+4=218,94 [В]

Ra= 150 кОм:Rh'=103*150*103151*103=993 [Ом],Uh=220993993+4=219,11 [В]

Выводы: при изменении фазного сопротивления напряжение прикосновения практически не изменяется. Причиной тому может служить достаточно малое значение рабочего сопротивления.

Значение напряжения фазы приблизительно равно значению напряжения прикосновения:

Uh=UфR'hR'h+R0≈Uф

Прямое прикосновение человека к фазе А при замыкании фазы С

через Rзам (50 ом) на землю:

Рис. 3 – Схема прямого прикосновения человека к фазе А при замыкании фазы С.

Воспользуемся методом наложения источников, для начала рассмотрим воздействие фазы А:

Рис. 4 – Расчётная схема для фазы А.

В рассматриваемой схеме Rh подключено последовательно с параллельным соединением Rзами R0. Рассчитаем значение тока, протекающего через Rh:

Рассмотрим воздействие фазы С:

Рис. 5 – Расчётная схема для фазы С.

В рассматриваемой схеме Rзам подключено последовательно с параллельным соединением Rhи R0. Рассчитаем значение тока, протекающего через Rh:

Поскольку направление протекания тока через Rhв обоих рассматриваемых случая совпадает, то напряжение, выделяющееся на человеке, по методу наложения складывается, и результирующее оказывается больше фазного:

Аналогично произведём расчёты для Rзам =100 Ом:

Воздействие фазы A:

Воздействие фазы С:

Результирующее напряжение:

Выводы: мы можем наблюдать увеличение напряжения прикосновения человека с уменьшением номинала сопротивления Rзам. Это говорит о том, что чем меньше сопротивления замыкания фазы С на землю, тем опаснее напряжение прикосновение человека к фазе А. Замыкание фазы на землю приводит к тому, что часть напряжения с замкнутой фазы выделяется на Rh, поэтому Uh>Uф.

Оценка опасности заземления корпусов при непрямом прикосновении:

Рис. 6 – Схема соединения заземлённого корпуса.

Примем напряжение фазы Uф=220 В.

Рассмотрим прикосновение к корпусу при Rзаз=4 Ом.

Можем упростить данную схему следующим образом:

Рис. 7– Схема прикосновения к корпусу

Выполним расчёт тока в цепи:

I=UR(экв)=2201000*41000+4+4=27,5 [А].

Тогда найдем падение напряжение на R0:

Напряжение на Rh и протекающий ток:

Данное заземление является не эффективным, поскольку человек попадает под половину фазного напряжения из-за маленьких значений R0 и Rзаз. Так как параллельное соединение, которое можем принять в качестве эквивалентного мало по сравнению с номиналом меньшего резистора, можем записать равенство:

Опасность также заключается в том, что за счёт заземленной через R0 нейтрали, потенциал, равный падению напряжения на R0 выносится на весь нулевой провод, поэтому использовать только одно защитное заземление недопустимо.В данном случае корпуса K1 и К2 будут находится под опасным напряжением:

Таким образом, заключаем, что данные структурные элементы представляют значительную угрозу жизни.

Выполним расчёт схемы при Rзаз=100 Ом:

Проведем аналогичные расчёты:

I=UR(экв)=2201000*1001000+100+4=2.31 А.

Тогда найдем падение напряжение на R0:

Напряжение на Rh и протекающий ток:

При увеличении сопротивления заземления напряжение прикосновения становится близким к фазному, что представляет особую опасность для жизни человека. Однако значения напряжений на корпусах К1 и К2 существенно уменьшились и составляют 9.27 В, но превышают наибольшее допустимое значение в неаварийном режиме.

Вывод: при увеличении значения сопротивления заземления увеличивается напряжение на нулевом проводе, а значит и в корпусах К1, К2 значительно уменьшается и составляет: (при Rзаз=4 Ом)и  (при Rзаз=100 Ом). Напряжение прикосновения увеличилось со 110 В (при 4 Ом) до, почти фазного, 210.73 В (при 100 Ом).

С увеличением значения сопротивления заземления растёт напряжение прикосновения. Потому существует определённая опасность при неправильном заземлении (пример водопроводные труб. В современных домах часть водопроводов заменяют пластиковыми трубами, таким образом, наше заземление практически полностью будет изолировано от земли и напряжение прикосовения к корпусу может оказатся смертельным.

Изучение принципа действия зануления:

Рис.8 - Схема замещения с изображённым на ней контуром тока  и аппаратурой защиты.

| Значения сопротивлений |  |  |  |  | Напряжения фаз и корпусов относительно земли, В |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ra, кОм | Rb, кОм | Rc, кОм | Rзам, Ом | Rзаз, Ом | UА01 | UВ01 | UС01 | Uk1, U0 | Uk2 | Uk3, Uh |
| 150 | 150 | 150 | - | S4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вывод:

При замыкании фазы на корпус (пробое изоляции) зануленного приемника ток протекает по контуру фаза-ноль и ток достигает максимального значения IКЗ, что приводит к срабатыванию защиты и снятию напряжения со стенда. Данная защита будет являться эффективной, если подобрать правильное срабатывание защиты (к примеру, предохранители различного вида).

Оценка опасности зануления корпусов при непрямом прикосновении

Случай неправильно выбранной (завышенной) установки срабатывания максимальной токовой защиты.

Рис. 9 – Схема трехфазной цепи при занулении и несрабатывании МТЗ

Для данного случая построим эквивалентную схему. Номинал предохранителя F -Rпред. неизвестен, но знаем, что его значение примерно равно сопротивлению проводов нейтрали, т.к. при срабатывании защиты перемычка сгорает, и образуется разрыв. Также рассчитаем напряжение на человеке при касании корпуса.

Рис. 10 – Расчётная схема цепи.

Напряжение на корпусах К1-2 и К2 равно напряжению на предохранителе:

(формула делителя напряжения)

Касание человека эквивалентно параллельному подключению Rh и R0 к Rпров.:

Вывод: в данном случае корпус находится под большим напряжением, т.к. ток в цепи не достиг значения, при котором срабатывает защита. Касание человека к данной структуре представляет значительную опасность. Эффективность зануления зависит от правильного рассчитанного значения порога срабатывания предохранителя. Один и тот же предохранитель способен срабатывать в разные промежутки времени в зависимости от тока цепи. Поэтому в данном случае метод зануления неэффективен из-за неправильно подобранного предохранителя.

Случай обрыва нулевого провода или неправильной установки в нем выключателя нагрузки.

Рис. 11 – Общая схема

Конфигурация: S10 вкл., повторное заземление S16 выкл.

Рис.12 - Эквивалентная, упрощенная схема (S10 вкл, S16 выкл)

Пусть мощность лампы 25 Вт, тогда ее сопротивление Rнагрузки = 220^2/25=1936 Ом.

Рассчитаем ток, протекающий в цепи, при фазном напряжении 220 В:

Падение напряжения на нагрузке (лампе):

На втором корпусе:

На первом корпусе и R0:

При включенной нагрузке (S10 вкл), безопасным можно считать зануленный корпус K1. На корпусе K2 всегда будет напряжение.

Конфигурация: S10 вкл., повторное заземление S16 вкл.

Рис. 13– схема (S10 вкл., S16 вкл)

Расчёты произведём, аналогично предыдущему пункту, сперва находим общий ток в схеме:

I=2201000*41000+4+1210+10*10001000+10=0.18 А

Тогда падение напряжения на нагрузке: U(нагр)=0.18*1210=217.5 В

Видно, что напряжение на втором и первом корпусе имеет очень малое значение, следовательно, прикосновение к данным частям является полностью безопасным.

Конфигурация: S10 выкл., повторное заземление S16 выкл.

Конфигурация: S10 выкл., повторное заземление S16 вкл.

Рис. 14 – схема (S10 выкл., S16 выкл.)

По схеме видно, что ток в цепи будет отсутствовать, поскольку S10 разрывает цепь, касание к корпусам полностью безопасно, напряжения на К1 и К2 нулевое.

Вывод: Выключатель нагрузки установлен в нулевом проводе. При включении осветительной нагрузки (S10), заряд с фазы C пойдёт на корпус К2 при отключенном повторном заземлении, на корпусе К1 напряжения не наблюдается (как при занулении). При включении повторного заземления, происходит значительное уменьшение напряжения на К2.

Случай обрыва цепи заземления нейтрали источника при наличии замыкания фазы на землю.

Рис.15 – Общая и эквивалентная схема цепи (Rповт.выкл).

Найдем общий ток в цепи:

Тогда напряжение на человеке:

При отключенном повторном заземлении эквивалентное сопротивление большое, на человеке выделяется смертельное напряжение. Прикосновение к корпусам смертельно.

Подключим повторное заземление нейтрали:

Рис. 16 – Эквивалентная схема при Rповт.вкл.

Ток в цепи:

Тогда падение напряжение на Rзаз: U(заз)=3.67*50=183.5 В. Оставшееся 36.5В находится на R(повт), Rh1 и Rh2.  Таким образом большая часть напряжения падает на Rзаз, однако, на корпусе 1 и 2 все равно оно есть.

При применении повторного заземления корпуса электроприборов остаются опасными для человека. Ток, протекающий через Ih=36,5 мА

Данный ток больше неотпускающего значения и приведёт к параличу и затруднению дыхания.